[image: image1.jpg]



Администрация поселка Тим

Тимского района  Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля  2019 г.                                     № 45
Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную канализационную систему водоотведения поселка Тим 
В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 29 июля 2017 г. №225-ФЗ «О внесении изменений вв Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную канализационную систему водоотведения поселка Тим (Приложение №1). 
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
                      Глава поселка Тим                              А.В.Куракулов
 Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
поселка Тим от 11.02.2019 г. № 45 
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную канализационную систему водоотведения поселка Тим

1. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в централизованную канализационную систему водоотведения поселка Тим, не должно превышать установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу согласно таблице. 
	Наименование вещества (показателя)
	Единица измерения
	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
	

	1.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300
	

	2.
	БПК5
	мг/дм3
	300
	

	3.
	ХПК
	мг/дм3
	500
	

	4.
	Азот общий
	мг/дм3
	50
	

	5.
	Фосфор общий
	мг/дм3
	12
	

	6.
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	10
	

	7.
	Хлор и хлорамины
	мг/дм3
	5
	

	8.
	Соотношение ХПК:БПК5
	-
	2,5 
	

	9.
	Фенолы (сумма)
	мг/дм3
	5
	

	10.
	Сульфиды (S-H2S+S2-)
	мг/дм3
	1,5 
	

	11.
	Сульфаты
	мг/дм3
	1000 
	

	12.
	Хлориды
	мг/дм3
	1000 
	


	13.
	Алюминий
	мг/дм3
	5
	

	14.
	Железо
	мг/дм3
	5
	

	15.
	Марганец
	мг/дм3
	1
	

	16.
	Медь
	мг/дм3
	1
	

	17.
	Цинк
	мг/дм3
	1
	

	18.
	Хром общий
	мг/дм3
	0,5
	

	19.
	Хром шестивалентный
	мг/дм3
	0,05 
	

	20.
	Никель
	мг/дм3
	0,25 
	

	21.
	Кадмий
	мг/дм3
	0,015 
	

	22.
	Свинец
	мг/дм3
	0,25
	

	23.
	Мышьяк
	мг/дм3
	0,05 
	

	24.
	Ртуть
	мг/дм3
	0,005
	

	25.
	Водородный показатель (pH)
	единиц
	6 - 9 
	

	26.
	Температура
	°C
	+40 
	

	27.
	Жиры
	мг/дм3
	50 
	

	28.
	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)
	мг/дм3
	20 
	

	29.
	СПАВ неионогенные
	мг/дм3
	10
	

	30.
	СПАВ анионные
	мг/дм3
	10
	

	31.
	Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ)
	мг/дм3
	0,001
	


В соответствии с Приложением 4 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№ 644, в централизованные системы водоотведения запрещены к сбросу следующие вещества, материалы, отходы и сточные воды: 
1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).
2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12.
3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.
4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен.

 5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.
6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.
7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.
8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.).
9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.
10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.
11. Сточные воды с температурой +80 °C и выше.
